КИПиА ЯМАЛ

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

5-й разряд · МДК.01.01

Тема 1.3

«Техническое обслуживание КИП особой сложности»

Методические указания преподавателю

12 академических часов: 10 часов теории + 2 часа практики

Тренажёр: /maintenance.php?context=grade5-topic13

Редакция: 06.10.2026

# 1. Назначение

Методические указания предназначены для проведения темы 1.3 МДК.01.01 с привязкой теории к существующей интерактивной ремонтной лаборатории. Основной метод — от симптома и фактов к локализации дефекта, а не от симптома к случайной замене узла.

# 2. Рекомендуемая структура 12 часов

| Блок | Объём | Основное содержание |
| --- | --- | --- |
| Теория 1 | 2 ч | Организация ТО, безопасность, исходное состояние |
| Теория 2 | 2 ч | Диагностика канала и 4–20 мА |
| Теория 3 | 2 ч | Давление, температура, специальные каналы |
| Теория 4 | 2 ч | Дефектация, восстановление и замена узлов |
| Теория 5 | 2 ч | Регулировка, контроль, сдача |
| Практика | 2 ч | Шесть блоков /maintenance.php?context=grade5-topic13 |

# 3. Методика объяснения

Каждый дефект рассматривать как часть измерительного канала, а не только как отказ датчика.

До ремонтного решения требовать минимум один объективный диагностический факт.

На примерах 4–20 мА связывать физическую величину, электрический сигнал и инженерное значение.

Разделять обслуживание, регулировку, ремонт и метрологическую процедуру.

Не давать универсальных допусков там, где они зависят от документации прибора.

После каждого ремонтного действия задавать вопрос: какие функции могли быть затронуты и что нужно проверить повторно.

# 4. Работа с тренажёром

Рекомендуется проходить тренажёр последовательно: подготовка → диагностика → давление → температура → решение по узлу → отчёт. После каждого блока обучающийся должен объяснить не только правильный ответ, но и почему альтернативное действие было бы ошибочным.

# 5. Типичные ошибки обучающихся

сразу менять датчик при нулевом значении на АРМ;

не фиксировать исходную конфигурацию перед заменой модуля;

регулировать прибор до устранения утечки, загрязнения или плохого контакта;

проверять только одну точку после вмешательства в ZERO/SPAN;

считать электрическую исправность доказательством исправности процессного присоединения;

писать в отчёте только «неисправность устранена» без измеренных фактов.

# 6. Критерии учебной оценки

| Уровень | Признаки |
| --- | --- |
| Базовый | соблюдает последовательность и безопасно определяет основные контрольные точки |
| Уверенный | локализует дефект по измерениям и выбирает обоснованное действие |
| Повышенный | связывает дефект с функцией канала, планирует контроль после ремонта и грамотно оформляет результат |

# 7. Безопасность

Все практические действия в тренажёре виртуальные. Реальные демонтаж, разгерметизация, вскрытие электрических шкафов, пайка, работа с газоаналитическим оборудованием и регулировка защитных функций выполняются только в пределах квалификации и допуска, по документации и процедурам предприятия.

# 8. Запись для журнала

Проведено обучение по теме 1.3 «Техническое обслуживание КИП особой сложности». Рассмотрены организация ТО, безопасная подготовка, диагностика измерительных каналов, обслуживание датчиков давления и температуры, дефектация, восстановление и замена узлов, регулировка и контроль после ремонта. Выполнены практические задания в интерактивной ремонтной лаборатории.