КИПиА ЯМАЛ

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

5-й разряд · МДК.01.03

Тема 3.2

«Программируемые логические контроллеры»

Полный конспект лекций и лабораторно-практической подготовки

6 академических часов: 4 часа теории + 2 часа практики

Тренажёр: /plc.php

Редакция: 06.10.2026

# СОДЕРЖАНИЕ

1. Занятие 1. Устройство ПЛК, сигналы и цикл работы — 2 часа

2. Занятие 2. LAD, память, таймеры, счётчики и диагностика — 2 часа

3. Лабораторно-практическое занятие — 2 часа

4. Контрольные вопросы и итоговая задача

Цель темы. научить читать структуру ПЛК, связывать полевой сигнал с адресом программы, понимать цикл сканирования и безопасно проверять простые LAD-алгоритмы с памятью, таймером и счётчиком.

# 1. Занятие 1. Устройство ПЛК, сигналы и цикл работы — 2 часа

ПЛК — промышленное вычислительное устройство для циклического выполнения алгоритмов управления. В учебной схеме важно видеть всю цепочку: физический датчик создаёт сигнал, входной модуль преобразует его в состояние программы, CPU выполняет алгоритм, а выходной модуль воздействует на исполнительное устройство.

Рисунок 1 — Основные части ПЛК и связь с объектом

## 1.1. CPU, память и питание

CPU выполняет программу, хранит рабочие данные и обслуживает внутренние устройства. Питание контроллера и полевых цепей должно соответствовать проекту; нельзя автоматически считать, что все входы и выходы имеют одинаковое напряжение или общий провод.

проверять номинальное напряжение и род тока;

учитывать полярность DC-входов;

разделять питание CPU и питание нагрузки, если это требуется схемой;

проверять защиту выходной цепи.

## 1.2. Входы и выходы

Рисунок 3 — Основные типы сигналов автоматизации

Дискретный вход сообщает состояние 0/1. Аналоговый вход представляет непрерывную величину, например 4–20 мА. Импульсный вход используется для подсчёта фронтов или частоты. В реальной системе также применяются интерфейсы связи.

Рисунок 4 — От полевого контакта к логическому входу X

Рисунок 5 — От логического выхода Y к исполнительному устройству

Безопасность. состояние бита Y в программе ещё не доказывает, что механизм реально сработал. Для диагностики сравнивают команду, электрический выход и обратную связь объекта.

## 1.3. Цикл сканирования

Рисунок 2 — Упрощённый scan-цикл PLC

В типовом циклическом исполнении контроллер считывает входы, выполняет программу на их основе, обновляет выходы и повторяет цикл. Поэтому изменение физического входа и реакция выхода происходят не абсолютно мгновенно: учитываются входные фильтры, scan-time, программа и задержки выходного канала.

В учебном /plc.php цикл выполняется примерно каждые 100 мс, чтобы изменение состояний можно было наблюдать визуально. В реальном ПЛК время цикла определяется аппаратурой, объёмом программы и настройками.

## 1.4. Карта I/O

Рисунок 6 — Что должно быть в карте входов и выходов

| Тег | Адрес | Назначение | Нормальное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| START | X0 | кнопка Пуск | 0 |
| STOP | X1 | цепь Стоп | зависит от принятой логики |
| MOTOR | Y0 | команда пускателя | 0 |
| RUN_MEM | M0 | внутренний самоподхват | 0 |

До программирования полезно отделить физическое обозначение на схеме от адреса PLC. Тег описывает смысл, адрес — конкретный ресурс контроллера.

## 1.5. Адреса X/Y/M/T/C

Рисунок 7 — Учебная адресация тренажёра

| Тип | Смысл в тренажёре | Пример |
| --- | --- | --- |
| X | дискретный вход | X0 — Пуск |
| Y | дискретный выход | Y0 — исполнительный выход |
| M | внутренний бит/реле | M0 — память самоподхвата |
| T | таймер | T0 — TON 5 s |
| C | счётчик | C0 — CTU 5 импульсов |

## 1.6. Языки программирования

Действующий в РФ ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016 устанавливает языки программирования ПЛК и основан на IEC 61131-3:2013. Международная IEC 61131-3 обновлена редакцией 2025 года. Для этой темы достаточно уверенно читать LD/LAD и понимать назначение FBD, ST и SFC.

| Обозначение | Идея |
| --- | --- |
| LD/LAD | контактная логика |
| FBD | функциональные блоки |
| ST | структурированный текст |
| SFC | шаги и переходы |

# 2. Занятие 2. LAD, память, таймеры, счётчики и диагностика — 2 часа

## 2.1. Контакты и катушки

Рисунок 8 — Структура одного rung

НО-контакт проводит логическую цепь, когда соответствующий бит равен 1. НЗ-контакт логически истинен, когда бит равен 0. Катушка записывает результат rung в выход или внутреннее устройство. Следует различать физически НЗ-кнопку и НЗ-инструкцию в программе: это связанные, но не одинаковые понятия.

## 2.2. Самоподхват

Рисунок 9 — Хранение команды через внутренний бит M0

Самоподхват позволяет кратковременной кнопке Пуск установить устойчивое состояние. В тренажёре M0 сохраняется после отпускания X0, пока цепь Стоп разрешает работу. Выход Y0 управляется уже от M0.

Логика тренажёра stopOk = НЕ X1. M0 = stopOk И (X0 ИЛИ M0). Y0 = M0.

## 2.3. Взаимная блокировка

Рисунок 10 — Запрет несовместимых команд

Для реверса нельзя одновременно активировать направления Вперёд и Назад. Программная блокировка использует состояние противоположного внутреннего реле. В реальной силовой схеме программная блокировка обычно дополняется аппаратной.

## 2.4. Таймер TON

Рисунок 11 — Задержка включения

TON начинает отсчёт, когда вход IN становится истинным. До истечения PT выход Q остаётся 0; после выдержки Q становится 1. В учебном T0 уставка 5 секунд. Если вход исчезает раньше, накопленное время сбрасывается.

Проверка TON Включить X0. Через 2 с T0.Q должен оставаться 0. После 5 с T0.Q=1 и Y0 включается. Снять X0 — таймер и Y0 сбрасываются.

## 2.5. Счётчик CTU

Рисунок 12 — Подсчёт фронтов, а не времени удержания

CTU увеличивает значение при событии, обычно на положительном фронте. В тренажёре C0 считает переход X0 из 0 в 1. Если держать X0 постоянно равным 1, счётчик не должен бесконечно увеличиваться. X1 выполняет RESET.

После пятого фронта C0.done становится 1 и включает Y0.

## 2.6. Диагностика

Рисунок 13 — Локализация неисправности от команды к объекту

Удобно идти по цепочке: есть ли физическая команда → видит ли её X → проходит ли логика rung → активен ли Y → появилось ли напряжение/сигнал на выходе → сработал ли исполнительный механизм → есть ли обратная связь.

Ситуация Кнопка Пуск нажата, но Y0=0. Если X0=0 — искать проблему до входа PLC. Если X0=1, но условие rung ложное — проверять блокировки и программу. Если Y0=1, но механизм не работает — проверять выходную и силовую цепи.

## 2.7. Изменение программы

Рисунок 14 — Безопасный маршрут изменения

Изменение рабочей программы выполняют контролируемо: сохранить исходную версию, понять требование, внести минимальное изменение, проверить его офлайн/на стенде, согласовать загрузку, затем провести тесты нормального и аварийного поведения.

Не делать. не загружать неизвестную программу в действующий PLC без понимания безопасного состояния выходов и разрешённой процедуры предприятия.

# 3. Лабораторно-практическое занятие — 2 часа

ЛПЗ выполняется в /plc.php. Сначала режим «Наблюдение LAD», затем «Практика».

1. Сценарий X0→Y0: переключить X0 и объяснить связь входа, контакта и катушки.

2. Сценарий НЕ X0: сравнить НО и НЗ инструкцию.

3. Сценарии И и ИЛИ: проверить все четыре комбинации X0/X1.

4. Самоподхват: нажать Пуск, отпустить его, затем нажать Стоп; объяснить M0.

5. Взаимная блокировка: попытаться включить два направления и объяснить, почему одновременно Y0/Y1 запрещены.

6. TON: включить X0, записать состояние T0 до 5 с и после 5 с.

7. CTU: сформировать пять отдельных фронтов X0, затем выполнить RESET X1.

8. В режиме «Практика» собрать собственный rung с двумя контактами и Y0 или T0, проверить минимум четыре набора входов.

| Проверка | Входы | Ожидаемо | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| И | X0=1, X1=1 | Y0=1 |  |
| Самоподхват | Пуск отпущен | M0=1, Y0=1 |  |
| TON | t<5 с | Y0=0 |  |
| TON | t≥5 с | Y0=1 |  |
| CTU | 5 фронтов | C0=5, Y0=1 |  |

# 4. Контрольные вопросы и итоговая задача

1. Назовите основные части PLC.

2. Что такое цикл сканирования?

3. Чем X отличается от Y?

4. Для чего используются M?

5. Чем таймер отличается от счётчика?

6. Что означает НО контакт в LAD?

7. Что означает НЗ контакт в LAD?

8. Как работает самоподхват?

9. Зачем нужна взаимная блокировка?

10. Как проверить TON до истечения уставки?

11. Что считается одним импульсом CTU?

12. Почему Y=1 ещё не доказывает работу механизма?

13. Что должно быть в карте I/O?

14. Зачем перед изменением программы нужна резервная копия?

Итоговая задача Требуется: двигатель включается кнопкой X0, удерживается через M0, останавливается X1 и включает Y0. Дополнительно вентилятор Y1 должен включиться через 5 секунд после M0. Сначала построить самоподхват M0, затем TON T0 от M0 и отдельный rung T0→Y1. Проверить: пуск, удержание, останов до 5 с, включение после 5 с и сброс при Стоп.