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Методические указания преподавателю
Тема 2.2. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи
Основа: КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15
Методические акценты
Связывать разрядность с числом уровней и LSB.
Не смешивать разрешение и точность.
Показывать полный путь 4–20 мА → АЦП → raw-код → масштаб → инженерное значение.
Сравнивать архитектуры по скорости, сложности и типичному применению.
При диагностике разделять физический сигнал, цифровой код и HMI.
Использовать контрольные точки 0, 25, 50, 75 и 100 %.
Типичные ошибки обучающихся
12 бит принимают за 12 уровней.
Для 4–20 мА ошибочно используют шкалу 0–20 мА.
Считают высокую разрядность гарантией высокой точности.
При неверном HMI сразу подозревают датчик, не проверяя raw-код.




