КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд · МДК.01.02

Полный конспект лекции на 2 часа

Тема 2.2. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи

Теория, расчёты, схемы и диагностика

Основа: КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15

СОДЕРЖАНИЕ

1. Место АЦП и ЦАП в системах автоматики

1.1 Аналоговый и цифровой сигнал

1.2 Измерительный и управляющий канал

2. Основные параметры преобразователей

2.1 Разрядность, уровни и LSB

2.2 Разрешение и точность

2.3 Offset, gain, INL, DNL и шум

2.4 Опорное напряжение и дрейф

3. Цифро-аналоговые преобразователи

3.1 Взвешенные резисторы

3.2 R–2R

3.3 Строковые и сегментированные ЦАП

3.4 Выходные каскады, нагрузка и глитчи

4. Аналого-цифровые преобразователи

4.1 Выборка и квантование

4.2 Последовательный счёт

4.3 SAR

4.4 Двойное интегрирование

4.5 Flash и многоступенчатые АЦП

5. Практические расчёты для КИПиА

5.1 0–10 В

5.2 4–20 мА

5.3 Расчёт выхода ЦАП

6. Диагностика каналов

6.1 Аналоговый вход

6.2 Аналоговый выход

6.3 Пяти-точечная проверка

6.4 Типовые неисправности

7. Сравнение архитектур

8. Итоги и контрольные вопросы

# 1. Место АЦП и ЦАП в системах автоматики

Физический процесс создаёт непрерывные величины, а контроллер работает с числами. АЦП и ЦАП связывают эти два представления. АЦП формирует цифровой код по току или напряжению, ЦАП по коду создаёт аналоговый управляющий сигнал.

## 1.1 Аналоговый и цифровой сигнал

В КИПиА типичны сигналы 4–20 мА, 0–10 В, 0–5 В и ±10 В. Цифровое представление имеет конечное число уровней, определяемое разрядностью.

## 1.2 Измерительный и управляющий канал

Измерительный путь: физическая величина → датчик → ток/напряжение → АЦП → raw-код → масштабирование → инженерное значение. Управляющий путь идёт в обратном направлении через ЦАП.

Рисунок. 1.2 Измерительный и управляющий канал

# 2. Основные параметры преобразователей

Для выбора и диагностики важны разрядность, диапазон, LSB, точность, нелинейность, шум, температурный дрейф, время преобразования и время установления.

## 2.1 Разрядность, уровни и LSB

Число уровней N=2^n. Для 8 бит это 256, для 10 бит — 1024, для 12 бит — 4096, для 16 бит — 65536. Для 12-битного диапазона 0–10 В LSB приблизительно равен 10/4095 = 2,44 мВ.

## 2.2 Разрешение и точность

Разрешение показывает минимальный идеальный шаг, но не гарантирует точность. Реальная ошибка складывается из нескольких составляющих и оценивается по документации конкретного модуля.

## 2.3 Offset, gain, INL, DNL и шум

Offset сдвигает всю шкалу. Gain изменяет наклон. INL описывает отклонение реальной характеристики от идеальной линии, DNL — неравномерность соседних шагов. Шум вызывает разброс кода даже при постоянном входе.

Рисунок. 2.3 Offset, gain, INL, DNL и шум

## 2.4 Опорное напряжение и дрейф

Опорный источник задаёт масштаб преобразования. Его нестабильность и температурный дрейф непосредственно влияют на результат, поэтому при необычном смещении всей шкалы проверяют питание и опорное напряжение.

# 3. Цифро-аналоговые преобразователи

ЦАП суммирует взвешенные вклады разрядов и формирует аналоговый уровень. Практический модуль включает собственно преобразователь, опорный источник, выходной усилитель, защиту и диагностику.

## 3.1 Взвешенные резисторы

В схеме используются R, 2R, 4R, 8R и т. д. Метод нагляден, но при высокой разрядности трудно обеспечить точное соотношение большого набора номиналов.

Рисунок. 3.1 Взвешенные резисторы

## 3.2 R–2R

Лестница R–2R использует только два номинала и формирует двоичные веса за счёт топологии. Это технологичнее для интегрального исполнения.

Рисунок. 3.2 R–2R

## 3.3 Строковые и сегментированные ЦАП

Строковый ЦАП выбирает один из отводов резистивной цепочки и хорошо сохраняет монотонность. Сегментированный вариант сочетает разные способы кодирования старших и младших разрядов, снижая переходные выбросы.

Рисунок. 3.3 Строковые и сегментированные ЦАП

## 3.4 Выходные каскады, нагрузка и глитчи

Реальный аналоговый выход ограничен допустимой нагрузкой и напряжением питания. При переключении нескольких битов одновременно возможен кратковременный глитч. При проверке нужно оценивать установившееся значение и динамическое поведение.

# 4. Аналого-цифровые преобразователи

АЦП выполняет выборку, квантование и кодирование. Архитектура определяет компромисс между скоростью, точностью, сложностью и энергопотреблением.

## 4.1 Выборка и квантование

Квантование заменяет непрерывный диапазон набором дискретных уровней. Идеальная ошибка округления находится примерно в пределах ±0,5 LSB. Быстро меняющийся сигнал часто фиксируется схемой выборки-хранения.

Рисунок. 4.1 Выборка и квантование

## 4.2 Последовательный счёт

Счётчик повышает внутренний код, ЦАП создаёт пробный уровень, компаратор сравнивает его со входом. Схема проста, но время преобразования зависит от входного значения.

Рисунок. 4.2 Последовательный счёт

## 4.3 SAR

SAR-АЦП выполняет двоичный поиск: сначала проверяет старший бит, затем последовательно уточняет код. Для n-битного результата нужно порядка n сравнений. Это один из самых распространённых вариантов в ПЛК и микроконтроллерах.

Рисунок. 4.3 SAR

## 4.4 Двойное интегрирование

В первой фазе интегратор накапливает вход за фиксированное время, во второй измеряется время возврата к нулю при известном опорном напряжении. Метод медленный, но точный и хорошо подавляет периодические сетевые помехи.

Рисунок. 4.4 Двойное интегрирование

## 4.5 Flash и многоступенчатые АЦП

Flash-АЦП сравнивает вход со множеством порогов одновременно и потому очень быстр, но требует 2^n−1 компараторов. Многоступенчатые и конвейерные схемы распределяют преобразование между каскадами.

Рисунок. 4.5 Flash и многоступенчатые АЦП

# 5. Практические расчёты для КИПиА

Расчёты нужны прежде всего для проверки ожидаемого raw-кода, масштабирования и аналогового выхода.

## 5.1 0–10 В

Для 12 бит и 0–10 В при 6,25 В: D≈6,25/10×4095≈2559. Обратная проверка выполняется формулой U≈D/4095×10 В.

## 5.2 4–20 мА

Относительное положение в диапазоне P=(I−4)/16. При 12 мА получаем 50 %. Для датчика 0–1,6 МПа это 0,8 МПа. Живой ноль 4 мА позволяет отличать нулевое измерение от обрыва.

Рисунок. 5.2 4–20 мА

## 5.3 Расчёт выхода ЦАП

Для 12-битного выхода 0–10 В код 2048 соответствует примерно 5 В. Для диапазона 4–20 мА половина шкалы соответствует 12 мА, а не 10 мА.

Рисунок. 5.3 Расчёт выхода ЦАП

# 6. Диагностика каналов

Канал проверяют по участкам, сравнивая физический сигнал, raw-код и инженерное значение. Это позволяет не заменять исправный модуль из-за ошибки масштабирования.

Рисунок. 6. Диагностика каналов

## 6.1 Аналоговый вход

Проверить питание датчика, измерить сигнал на клеммах, подать эталон калибратором, сравнить raw-код, проверить тип входа и диапазон, затем масштабирование и стабильность.

## 6.2 Аналоговый выход

Проверить выбранный диапазон, задать несколько контрольных кодов, измерить ток или напряжение, проверить нагрузку и сопротивление линии, сравнить отклонение с паспортным допуском.

## 6.3 Пяти-точечная проверка

Удобный практический минимум: 0, 25, 50, 75 и 100 % диапазона. Проверка нескольких точек помогает отличить смещение нуля от ошибки коэффициента и нелинейности.

## 6.4 Типовые неисправности

Код 0 при наличии сигнала: обрыв, неверный диапазон или отсутствие питания. Raw правильный, HMI неверен: масштабирование. Плавающий код: помехи, земля, источник или нестабильный датчик. Выход не достигает максимума: перегрузка или ограничение линии.

# 7. Сравнение архитектур

Последовательный счёт прост, SAR даёт хороший баланс, двойное интегрирование удобно для точных медленных измерений, flash — для максимальной скорости, конвейерные решения — для быстрых систем сбора данных.

# 8. Итоги и контрольные вопросы

Главный навык слесаря КИПиА — проследить значение по всей цепочке преобразования и установить участок, где оно перестало соответствовать ожидаемому.

## Таблица сравнения АЦП

| Архитектура | Скорость | Сильная сторона | Типичное применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Счётный | низкая | простота | учебные и простые схемы |
| SAR | средняя/высокая | баланс параметров | ПЛК, микроконтроллеры |
| Двойное интегрирование | низкая | точность и подавление помех | мультиметры |
| Flash | очень высокая | максимальная скорость | быстрые измерения |
| Конвейерный | высокая | скорость при разумной разрядности | DAQ, связь |

## Контрольные вопросы

Чем АЦП отличается от ЦАП?

Сколько уровней имеет 12-битный преобразователь?

Почему разрешение не равно точности?

В чём преимущество R–2R?

Как работает SAR-АЦП?

Почему двойное интегрирование устойчиво к сетевой помехе?

Почему flash-АЦП сложен?

Чему соответствует 12 мА в шкале 4–20 мА?

Что проверять при правильном raw-коде и неправильном HMI?

Какие пять точек удобны для проверки аналогового канала?