КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд · МДК.01.02

Лабораторно-практическое занятие

Тема 2.6. Промышленные сети и интерфейсы

Соединение и диагностика промышленных сетей

КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15

# Цель

Закрепить понимание топологий RS-232/RS-485, параметров последовательного обмена, кадров Modbus и последовательности поиска неисправности связи.

# Задание 1. RS-232

Нарисовать соединение двух устройств по линиям Tx, Rx и GND. Объяснить, почему Tx одного устройства соединяют с Rx другого.

# Задание 2. Асинхронный кадр

Для формата 8N1 указать стартовый бит, 8 бит данных и стоповый бит. Объяснить, что произойдёт при несовпадении скорости передачи.

# Задание 3. RS-485

Нарисовать магистраль из четырёх узлов. Терминаторы установить только на физических концах основной линии. Отдельно отметить короткие ответвления к узлам.

# Задание 4. Поиск ошибки RS-485

| Симптом | Что проверить |
| --- | --- |
| Обмена нет у всех узлов | питание, A/B, настройки порта, мастер, кабель |
| Работает только часть узлов | обрыв, адреса, ответвления, локальная полярность |
| Ошибки растут на высокой скорости | терминация, длина, кабель, топология |
| Один узел мешает всей сети | драйвер, адрес, неисправность узла, короткое замыкание |

# Задание 5. Modbus RTU

Для кадра «адрес – функция – данные – CRC» объяснить назначение каждого поля. Указать, какие параметры последовательного порта должны совпадать у устройств.

# Задание 6. HART

Объяснить, как цифровой HART-сигнал используется совместно с аналоговым 4–20 мА и какие диагностические/параметрические данные можно получать через цифровой канал.

# Задание 7. Ethernet и оптоволокно

Сравнить медный Ethernet и оптоволокно по помехоустойчивости, расстоянию, электрической развязке и требованиям к оборудованию.

# Задание 8. АОС

Выполнить назначенную преподавателем работу на ПК с АОС «Системы КИПиА компрессорной станции» и оформить краткий отчёт.