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Контрольный тест с ответами
Тема 2.6. Промышленные сети и интерфейсы
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15
1. RS-232 обычно применяется для:
Ответ: _____________________________________________________________
2. RS-485 передаёт данные:
Ответ: _____________________________________________________________
3. Терминаторы RS-485 устанавливают:
Ответ: _____________________________________________________________
4. Формат 8N1 означает:
Ответ: _____________________________________________________________
5. HART применяется совместно:
Ответ: _____________________________________________________________
6. Modbus задаёт:
Ответ: _____________________________________________________________
7. В Modbus RTU CRC используется для:
Ответ: _____________________________________________________________
8. Адрес в Modbus RTU нужен для:
Ответ: _____________________________________________________________
9. Ethernet-сеть обычно строят:
Ответ: _____________________________________________________________
10. Оптоволокно передаёт информацию:
Ответ: _____________________________________________________________
11. Преобразователь интерфейсов нужен для:
Ответ: _____________________________________________________________
12. При отсутствии связи сначала проверяют:
Ответ: _____________________________________________________________
13. Для RS-485 нежелательна:
Ответ: _____________________________________________________________
14. Если скорость/формат порта не совпадают:
Ответ: _____________________________________________________________
15. Главное отличие промышленной сети:
Ответ: _____________________________________________________________


Ключ
1. RS-232 обычно применяется для: соединения устройств точка-точка.
2. RS-485 передаёт данные: дифференциально по паре проводников.
3. Терминаторы RS-485 устанавливают: на двух физических концах магистральной линии.
4. Формат 8N1 означает: 8 бит данных, без бита чётности, 1 стоповый бит.
5. HART применяется совместно: с аналоговой токовой петлёй 4–20 мА.
6. Modbus задаёт: правила прикладного обмена и формат сообщений.
7. В Modbus RTU CRC используется для: контроля целостности кадра.
8. Адрес в Modbus RTU нужен для: идентификации ведомого/серверного устройства на линии.
9. Ethernet-сеть обычно строят: через активное сетевое оборудование, например коммутаторы.
10. Оптоволокно передаёт информацию: световым сигналом.
11. Преобразователь интерфейсов нужен для: сопряжения устройств с различными физическими/сетевыми интерфейсами.
12. При отсутствии связи сначала проверяют: питание, кабель/полярность и параметры интерфейса.
13. Для RS-485 нежелательна: звезда с длинными ответвлениями при обычной магистральной линии.
14. Если скорость/формат порта не совпадают: корректного обмена обычно не будет.
15. Главное отличие промышленной сети: ориентация на надёжный обмен в условиях технологического объекта.




