КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд · МДК.01.02

Контрольный тест с ответами

Тема 2.6. Промышленные сети и интерфейсы

КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15

## 1. RS-232 обычно применяется для:

Ответ: _____________________________________________________________

## 2. RS-485 передаёт данные:

Ответ: _____________________________________________________________

## 3. Терминаторы RS-485 устанавливают:

Ответ: _____________________________________________________________

## 4. Формат 8N1 означает:

Ответ: _____________________________________________________________

## 5. HART применяется совместно:

Ответ: _____________________________________________________________

## 6. Modbus задаёт:

Ответ: _____________________________________________________________

## 7. В Modbus RTU CRC используется для:

Ответ: _____________________________________________________________

## 8. Адрес в Modbus RTU нужен для:

Ответ: _____________________________________________________________

## 9. Ethernet-сеть обычно строят:

Ответ: _____________________________________________________________

## 10. Оптоволокно передаёт информацию:

Ответ: _____________________________________________________________

## 11. Преобразователь интерфейсов нужен для:

Ответ: _____________________________________________________________

## 12. При отсутствии связи сначала проверяют:

Ответ: _____________________________________________________________

## 13. Для RS-485 нежелательна:

Ответ: _____________________________________________________________

## 14. Если скорость/формат порта не совпадают:

Ответ: _____________________________________________________________

## 15. Главное отличие промышленной сети:

Ответ: _____________________________________________________________

# Ключ

1. RS-232 обычно применяется для: соединения устройств точка-точка.

2. RS-485 передаёт данные: дифференциально по паре проводников.

3. Терминаторы RS-485 устанавливают: на двух физических концах магистральной линии.

4. Формат 8N1 означает: 8 бит данных, без бита чётности, 1 стоповый бит.

5. HART применяется совместно: с аналоговой токовой петлёй 4–20 мА.

6. Modbus задаёт: правила прикладного обмена и формат сообщений.

7. В Modbus RTU CRC используется для: контроля целостности кадра.

8. Адрес в Modbus RTU нужен для: идентификации ведомого/серверного устройства на линии.

9. Ethernet-сеть обычно строят: через активное сетевое оборудование, например коммутаторы.

10. Оптоволокно передаёт информацию: световым сигналом.

11. Преобразователь интерфейсов нужен для: сопряжения устройств с различными физическими/сетевыми интерфейсами.

12. При отсутствии связи сначала проверяют: питание, кабель/полярность и параметры интерфейса.

13. Для RS-485 нежелательна: звезда с длинными ответвлениями при обычной магистральной линии.

14. Если скорость/формат порта не совпадают: корректного обмена обычно не будет.

15. Главное отличие промышленной сети: ориентация на надёжный обмен в условиях технологического объекта.