КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд

Полный конспект лекции

ОП.05 «Основы микропроцессорной техники»

Тема 3. Устройства ввода и вывода технологических параметров

Расширенный материал для самостоятельного повторения

3 академических часа: 1 ч лекции + 2 ч ЛПЗ
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Дисциплина | ОП.05 «Основы микропроцессорной техники» |
| Тема | Тема 3. Устройства ввода и вывода технологических параметров |
| Часы | 3 академических часа: 1 ч лекции + 2 ч ЛПЗ |
| Тренажёр | /op05_microprocessor_io.php |
| Источник | КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение устройств ввода

2. Соединение модуля ввода с процессором

3. Типовая структура аналогового входа

4. Базовые принципы построения аналоговых входов

5. Аналого-цифровой преобразователь

5.1. Основные характеристики АЦП

6. Задание диапазона аналогового датчика

6.1. Учебный пример 4–20 мА

6.2. Преобразование тока в напряжение

7. Задание диапазона цифрового датчика

8. Назначение устройств вывода

9. Цифроаналоговый преобразователь

9.1. Основные характеристики ЦАП

10. Сквозной путь сигнала

11. Интерактивный тренажёр темы

12. Диагностические примеры

13. Итоги и контрольные вопросы

# 1. Назначение устройств ввода

Устройства ввода связывают внешние технологические параметры с микропроцессорной системой и передают процессору информацию в цифровой форме.

Учебная схема по разделу.

# 2. Соединение модуля ввода с процессором

На учебном уровне рассматривается обмен через внутреннюю шину, специализированный периферийный интерфейс или цифровой канал.

Учебная схема по разделу.

# 3. Типовая структура аналогового входа

Типовой аналоговый вход может включать защиту, нормирование сигнала, фильтрацию, АЦП и цифровой интерфейс.

Учебная схема по разделу.

# 4. Базовые принципы построения аналоговых входов

Модуль согласует диапазон сигнала с АЦП, ограничивает нежелательные воздействия и передаёт результат в цифровую часть.

# 5. Аналого-цифровой преобразователь

АЦП преобразует аналоговый входной сигнал в цифровой код; учебно процесс делится на выборку, квантование и кодирование.

Учебная схема по разделу.

## 5.1. Основные характеристики АЦП

Разрядность, входной диапазон, скорость преобразования и погрешностные характеристики рассматриваются по документации конкретного устройства.

| Параметр | Учебный смысл |
| --- | --- |
| Разрядность | 2^N кодовых уровней |
| Входной диапазон | область аналогового сигнала |
| Скорость | частота получения новых кодов |
| Погрешностные параметры | отклонения реального преобразования |

Учебная схема по разделу.

# 6. Задание диапазона аналогового датчика

При линейном масштабировании нормированный сигнал связывают с нижней и верхней границей инженерной величины.

Учебная формула: X = Xmin + (S−Smin)/(Smax−Smin) × (Xmax−Xmin).

Учебная схема по разделу.

## 6.1. Учебный пример 4–20 мА

Для датчика 0…16 МПа: 4 мА → 0 МПа; 8 мА → 4 МПа; 12 мА → 8 МПа; 16 мА → 12 МПа; 20 мА → 16 МПа.

Учебная схема по разделу.

## 6.2. Преобразование тока в напряжение

В учебном тренажёре 4–20 мА через 250 Ом образуют 1–5 В. Например, 12 мА × 250 Ом = 3 В.

# 7. Задание диапазона цифрового датчика

Для цифрового датчика задаются инженерные границы, формат/код, масштаб и единица.

| Параметр | Что задаётся |
| --- | --- |
| Нижняя граница | минимальное инженерное значение |
| Верхняя граница | максимальное инженерное значение |
| Код/формат | цифровое представление |
| Масштаб | правило преобразования |
| Единица | МПа, °C, %, м и т. п. |

Учебная схема по разделу.

# 8. Назначение устройств вывода

Устройства вывода преобразуют результат цифровой системы в форму, пригодную внешнему устройству.

Учебная схема по разделу.

# 9. Цифроаналоговый преобразователь

ЦАП преобразует цифровой код в аналоговый уровень; далее выходной каскад формирует требуемое напряжение или ток.

Учебная схема по разделу.

## 9.1. Основные характеристики ЦАП

Рассматриваются разрядность, диапазон выхода, скорость установления и погрешностные характеристики.

# 10. Сквозной путь сигнала

Физическая величина → датчик → нормированный сигнал → входной модуль → АЦП → CPU → ЦАП → выходной каскад → аналоговый выход.

Учебная схема по разделу.

# 11. Интерактивный тренажёр темы

Тренажёр /op05_microprocessor_io.php имеет режимы обучения, эксперимента, диагностики и контроля.

Учебная схема по разделу.

# 12. Диагностические примеры

При правильном входе и коде АЦП, но неверной инженерной величине проверяют масштабирование. При правильном CPU/ЦАП, но неверном токе выхода проверяют выходной каскад.

# 13. Итоги и контрольные вопросы

Тема объединяет аппаратный ввод, цифровое представление, масштабирование и обратное преобразование в выходной сигнал.

Каково назначение устройства ввода?

Как модуль ввода соединяется с процессором?

Какие узлы входят в аналоговый вход?

Что делает АЦП?

Что означает разрядность?

Как масштабируется 4–20 мА?

Как задаётся диапазон цифрового датчика?

Что делает ЦАП?

Как локализовать ошибку масштабирования?

Какие режимы есть в тренажёре?

# Источник и границы материала

Основа содержания - КУПД, тема 3 ОП.05. Формулы 4–20 мА, пример 250 Ом, расчёты кодов АЦП и диагностические сценарии являются учебным раскрытием темы и не заменяют документацию промышленного модуля.